## Лист1
№ п\п | Диспетчерское наименование электропередачи | Провод ВЛ, (минимальное сечение) |  | Наименование энергообъекта | Ошиновка/ шины |  | Номинальный ток оборудоваия ПС, А |  |  |  | ДДТН и АДТН провода, ошиновки, выключателя, разъединителя, ВЧ-заградителя, ТТ | Длительно допустимый ток ВЛ при град. С, А/ Аварийно допустимый ток ВЛ при град. С, А | [12 empty] | Ограничивающий элемент длительно допустимого тока
[5 empty] | Марка,сечение ошиновки/шины | Ном. ток при 25 с | Выключатель | Разъединитель | Заградитель | Трансформатор тока |  | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
|  | Марка, сечение | Ном. ток при 25 град. С | [8 empty] | Температура окружающего вохдуха, град. С
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | [5 empty] | 1126 | 2 | 2 | 9 | 4 | ДДТН ошиновки/шины | 1646 | 1594 | 1540 | 1486 | 1430 | 1373 | 1315 | 1254 | 1192 | 1126 | 1058 | 985 | 908
[6 empty] | 1353 |  |  |  |  | АДТН ошиновки/шины | 1807 | 1760 | 1712 | 1663 | 1614 | 1564 | 1513 | 1461 | 1408 | 1353 | 1296 | 1238 | 1177
[6 empty] | 1126 | 4 | 3 | 5 | 3 | ДДТН ошиновки/шины | 1646 | 1594 | 1540 | 1486 | 1430 | 1373 | 1315 | 1254 | 1192 | 1126 | 1058 | 985 | 908
[6 empty] | 1353 |  |  |  |  | АДТН ошиновки/шины | 1807 | 1760 | 1712 | 1663 | 1614 | 1564 | 1513 | 1461 | 1408 | 1353 | 1296 | 1238 | 1177
[11 empty] | ДДТН провода | 1415 | 1370 | 1324 | 1277 | 1230 | 1181 | 1130 | 1078 | 1025 | 968 | 910 | 847 | 781
[11 empty] | АДТН провода | 1551 | 1511 | 1470 | 1428 | 1386 | 1343 | 1300 | 1255 | 1209 | 1162 | 1114 | 1063 | 1011
[11 empty] | ДДТН выключателя | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
[11 empty] | АДТН выключателя | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
[11 empty] | ДДТН выключателя | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
[11 empty] | АДТН выключателя | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
[11 empty] | ДДТН разъединителя | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630
[11 empty] | АДТН разъединителя | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630
[11 empty] | ДДТН разъединителя | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630
[11 empty] | АДТН разъединителя | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630
[11 empty] | ДДТН заградителя | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150
[11 empty] | АДТН заградителя | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150
[11 empty] | ДДТН заградителя | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
[11 empty] | АДТН заградителя | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
[11 empty] | ДДТН трансформатора | 999 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
[11 empty] | АДТН трансформатора | 789 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
[11 empty] | ДДТН трансформатора | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
[11 empty] | АДТН трансформатора | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  |  |  | Длительно-допустимая токовая нагрузка по ВЛ с учётом оборудования установленного на ПС | [7 empty] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  |  |  | Аварийно-допустимая токовая нагрузка по ВЛ с учётом оборудования установленного на ПС | [7 empty] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДДТН Р1
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | АДТН Р1
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДДТН Р2
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | АДТН Р2
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДДТН З2
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | АДТН З2
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДДТН ТТ1
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | АДТН ТТ1
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДДТН ТТ2
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | АДТН ТТ2