## Лист1
Дата и время замера, чч.мм. дд.мм.гггг | № пролета (№№ опор) | Марка провода | Тип местности | Расстояние между опорами, м | Высота подвеса провода, м |  | Высота опоры над уровнем моря, м |  | Габарит от провода до земли в середине пролёта, м | Высота над уровнем моря в середине пролёта, м | Минимальное расстояние между проводом и землёй |  |  | В пролёте имеются пересечения | [5 empty] | Ток ВЛ,А | Температура воздуха/провода, С | Ветер, м/с | Погодные условия (солнечно, пасмурно и т.д.) | Географическая широта | Заключение
[5 empty] | оп1 | оп2 | оп1 | оп2 |  |  | Габарит от провода до земли, м | Расстояние от опопры № __,м | Высота над уровнем моря, м | Тип пересекаемого объекта | Расстояние от опопры № __ до пересечения, м | Габарит от провода пересекающей ВЛ до земли в месте пересечения, м | Габарит от провода (троса) пересекаемой ВЛ до земли (либо высота пересекаемого объекта), м | Габарит между проводом и пересекаемым объектом, м | Высота над уровнем моря в месте пересечения, м
12.30.15.7.2014 | 11-12 | АС/450/56 | Труднодоступная местность | 100 | 20 | 20 | 120 | 100 | 12 | 110 | 1 | 1 | 1 | ВЛ 35кВ | 20 | 4 | 7 | 0 | 100 | 400 | 15/16 | 0 | 1 | 62
12.30.15.7.2014 | 12-13 | АС/450/56 | Труднодоступная местность | 110 | 20 | 19 | 100 | 105 | 7 | 102 | 1 | 1 | 1 | ВЛ 35кВ | 50 | 8 | 7 | 8 | 101 | 400 | 12/13 | 0 | 1 | 62
12.30.15.7.2014 | 12-13 | АС/450/56 | Труднодоступная местность | 110 | 20 | 19 | 100 | 105 | 8 | 102 | 1 | 1 | 1 | Автомобильная дорога | 30 | 0 | 0 | 6 | 102 | 400 | 15/16 | 0 | 1 | 62
12.30.15.7.2014 | 13-14 | АС/450/56 | Труднодоступная местность | 105 | 19 | 20 | 105 | 110 | 14 | 107 | 1 | 1 | 1 | ВЛ 10кВ | 70 | 11 | 5 | 11 | 105 | 400 | 15/16 | 0 | 1 | 62